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一、基础信息
	基础信息

	企业名称
	广东华润涂料有限公司

	地址
	顺德区容桂兴华工业区华盛路3号

	法人代表
	TAN CHIA HIN

	联系人
	邵佳军
	联系方式
	0757-2999 1113

	所属行业
	涂料化工
	生产周期 
	常年生产

	成立时间
	1999年
	职工人数
	[bookmark: _GoBack]700

	占地面积
	67226平方米
	污染源类型：废水国控源[  ]废气国控源[  ] 

	自行监测开展方式
	1手动监测
2自动监测
3手动+自动
	公开时限
	手工
	√

	
	
	
	自动
	





二 生产工艺及固废来源简介
1.固废产生流程和去向
固废收集后交由有资质的承包商处理。
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27][image: ]

2.废水产生流程和去向
工业废水经污水处理站物化+生化处理后达标排入污水城市管网。

[image: ]

3.废气产生流程和去向
低浓度废气经过VOC治理系统-活性碳吸附脱附塔（图3）处理达标后排放，剩余5%废气量与中浓度和高浓度废气进入沸石转轮、RTO（图1和图2）处理达标后排放。
图1
[image: C:\Users\Yim.Chan\Desktop\图片2.jpg图片2]
	





图2
[image: ]
图3
[image: 图片1]

三、防治污染设施的建设和运行情况

	（一）废水防治污染设施

	序号
	设施名称
	总投资额（万元）
	建设日期（年/月）
	投运日期（年/月）
	处理工艺
	设计处理能力（t/d)
	实际处理量（t/d)
	运行小时(h/d）

	1
	污水处理站
	225
	2006-11
	2008-8
	生化系统采用UASB厌氧+CASS好氧+SBR超滤
	50
	15
	24

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	（二）废气防治污染设施

	序号
	设施名称
	总投资额（万元）
	建设日期（年/月）
	投运日期（年/月）
	处理工艺
	设计处理能力(m3/h)
	实际处理量(m3/h)
	运行小时(h/d）

	1
	VOC治理设施
	3263
	2015-6
	2016-6
	活性炭吸附脱附+RTO+沸石转轮处理
	300000 m3/h+40000 m3/h+
60000m3/h
	290000 m3/h+37000 m3/h+59000 m3/h
	24

	（三）噪声防治污染设施

	序号
	设施名称
	总投资额（万元）
	建设日期（年/月）
	投运日期（年/月）
	处理工艺

	1
	发电机噪音隔离装置
	8
	2004-5
	2004-8
	消声道强制送、排风加声源横向隔音室

	　
	　
	　
	　
	　
	　






	四、检测内容

	No
	检测项目
	排污口编号
	检测位置
	检测分析方法
	项目
	单位
	标值
	仪器名称
	监测频率

	1
	废水
	WS-00391
	污水处理站
	PH试纸
	pH值
	无量纲
	6-9
	PH试纸
	每天2次

	
	
	
	
	重铬酸碱法
	化学需氧量
	mg/L
	≤110
	COD测试仪
	每天2次

	
	
	
	
	氨氮试剂分光光度法
	氨氮
	mg/L
	15
	分光光度计
	每天2次

	2
	废气
	1 FQ-00365
	污水处理站
	仪器检测
	VOCs
	ppm
	20
	手持式ppm检测仪
	每天1次

	
	
	2 FQ-00366
	污水处理站
	仪器检测
	VOCs
	pp
	20
	手持式ppm检测仪
	每天1次

	
	
	3 FQ-00367
	污水处理站
	仪器检测
	VOCs
	ppm
	20
	手持式ppm检测仪
	每天1次

	
	
	4 FQ-04347
	污水处理站
	仪器检测
	VOCs
	ppm
	20
	手持式ppm检测仪
	每天1次

	
	
	5 FQ-04348
	污水处理站
	仪器检测
	VOCs
	ppm
	20
	手持式ppm检测仪
	每天1次

	
	
	6 FQ-04349
	污水处理站
	仪器检测
	VOCs
	ppm
	20
	手持式ppm检测仪
	每天1次

	
	
	7 FQ-04350
	污水处理站
	仪器检测
	VOCs
	ppm
	20
	手持式ppm检测仪
	每天1次

	
	
	8 FQ-00368
	污水处理站
	仪器检测
	VOCs
	ppm
	20
	手持式ppm检测仪
	每天1次
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